## Exercício 1
1 | Dimensionamento de UPAC |  |  |  | PAC (kW) = | 3.1
1 | Escolha do módulo FV
| Moódulo: | JASolar 450
| PMPP = | 450 | WP | STC
| UMPP = | 41.52 | V
| IMPP = | 11.36 | A
| UOC = | 40.3 | V
| ISC = | 9.25 | A
| Umáx Sistema FV = | 1000 | V
| Coef. Temp. UOC = | -0.27 | %/C
| TUC = | 45 | ºC | NOCT
2 | Escolha do inversor FV
| Inversor: | Huawei SUN-2000-3KTL-L1
| PMáx = | 4500 | W | DC
| Gama UMPP = | 90 | V
560
| UOC = | 600 | V
| IMáx = | 12.5 | A
| N.º Vias = | 2
| N.º Trackers MPP = | 2
| Pn = | 3000 | W | AC
| PMáx = | 3300 | W
| In = | 15 | A
| f = | 50 | Hz
| Alimentação: | Monof.
| ηMáx = | 98.3 | %
| ηEuropeu = | 97.3 | %
3 | Potência estimada do gerador FV - PGFV
| PGFV = | 3590.4494 | WP |  | ηMódulo FV = | 0.85
| PGFV / PAC = | 1.1968 | 19.68%
| PGFV / Pmáx DC INV = | 0.79788 | -20.21%
4 | Número estimado de módulos do gerador FV
| N = | 7.9788
| N = | 8
| PGFV = | 3600 | WP
| PGFV / PAC = | 1.2 | 20%
| PGFV / Pmáx DC INV = | 0.8 | -20%
5 | Dimensionamento do gerador FV
| UOC (-10 ºC) = | 44.1084 | V |  | T (ºC) = | -10
| NMáx Módulos Fileira = | 13.6029 |  | 13
| UMPP (70 ºC) = | 36.4753 | V |  | T (ºC) = | 70
| NMín Módulos Fileira = | 2.4674 |  | 3
| Nmáx Fileiras = | 1.1004 |  | 1
6 | Configuração do gerador FV
| NMáx Módulos Fileira = | 13
| NMín Módulos Fileira = | 3
| Nmáx Fileiras = | 1
| NMódulos Fileira = | 8
| NFileiras = | 1
| NMódulos Total = | 8
| PGFV = | 3600 | WP
| PGFV / PAC = | 1.2 | 20%
| PGFV / Pmáx DC INV = | 0.8 | -20%
| UOC Fileira (-10 ºC) = | 352.8668 | V
| UOC Fileira (STC) = | 322.4 | V
| UMPP Fileira (STC) = | 332.16 | V
| UMPP Fileira (70 ºC) = | 291.8026 | V
| ISC Fileira (STC) = | 9.25 | A
| IMPP Fileira (STC) = | 11.36 | A
| ISC Cabo Principal (STC) = | 9.25 | A
| IMPP Cabo Principal (STC) = | 11.36 | A
6 | Análise à configuração do gerador FV
| PGFV = | 3600 | WP
| UOC (-10 ºC) < UMáx Inv | 352.8668 | < | 600 | OK
| UOC (STC) < UMáx Inv | 322.4 | < | 600 | OK
| UMPP (STC) < UMPP Máx Inv | 332.16 | < | 560 | OK
| UMPP (STC) > UMPP Mín Inv | 332.16 | > | 90 | OK
| UMPP (70 ºC) < UMPP Máx Inv | 291.8026 | < | 560 | OK
| UMPP (70 ºC) > UMPP Mín Inv | 291.8026 | > | 90 | OK
| IMPP Fileira (STC) < IMáx DC Inv | 11.36 | < | 12.5 | OK